Leistungsbeschrieb THERMOLUTZ FuSSbodenheizung System THERMO-CLIP 
 
THERMOLUTZ Fußbodenheizung System THERMO-CLIP. Schnell verlegbares Nassverlegeystem der Bauart A 1 nach DIN 18560, Teil 2, geprüft nach DIN EN 1264-2, DIN EN 1264-3, DIN 4725-4, DIN-CERTCO Registrier- Nr. 7F168, mit einer an allen Stellen garantierten Rohranhebung von a < 5 mm, bestehend aus:
  
1.	THERMOLUTZ Systemheizrohre, sauerstoffdicht nach DIN 4726 endlos verlegt und auf Heizkreisverteiler nach Verlegeplan geführt (Rohrdimensionen siehe nachstehend). Unterschiedlich frei wählbare Verlegeabstände zur individuellen Anpassung der Wärmeleistung an den jeweiligen spezifischen Wärmebedarf des Raumes.

2.	THERMOLUTZ Tacker-Faltplatte System THERMO-CLIP 30-2. Wärme-Trittschall-Dämmbahn in faltbarer Ausführung, hergestellt aus FCKW-freiem, güteüberwachtem Polystyrol-Schaum EPS DES 040 sg, kaschiert mit einer PVC-freien, reißfesten Gewebe-Spezialfolie zur Befestigung der THERMO-CLIP-Rohr-Spreizclips. Zusätzlicher Schutz gegen das Eindringen von Estrichanmachwasser in die Dämmung nach DIN 18560-2. Aufgedrucktes Verlegeraster zur Orientierung beim Zuschneiden, bzw. bei der Rohrverlegung. Zur Verlegung von Fußbodenheizungen angrenzend an Wohnungstrenndecken gem. EN 1264, T. 4 Wärmeleitwiderstand R=0,75 m2K/W. Trittschallverbesserungsmaß 28 dB (bei einer Massivdecke mit einer flächenbezogenen Masse von 320 kg/m2) Brandverhalten nach DIN 4102, Klasse B2.

Wärmeleitwiderstand R:	0,75 m2K/W
Wärmeleitfähigkeitsgruppe:	040
Maximale Verkehrslast:	0,0035 N/mm2
Dicke (dL/dB):	30/28 mm 
Plattenmaß:	2000 x 1000 mm

3.	THERMOLUTZ Rohr-Spreizclip, System THERMO-CLIP. Patentierter Rohr-Spreizclip in magazinierter Ausführung zur optimalen Befestigung der THERMOLUTZ System-Heizrohre Ø 14 bis 16 mm auf der THERMO-CLIP Tacker-Faltplatte. Spreizclip-Nadel aus hochfestem Polyamid, Nadelspitzen mit keilförmig angeordnetem Spreizmechanismus zur Rohrfixierung in der Tackerplatte für Fußbodenheizungen der Bauart A1 nach DIN 18560-2. Rohr-Spreizclips magaziniert à 30 Stück

4.	Zusätzliche Dämmstoffe je nach Dämm-, Schall- und Belastungsanforderungen in unterschiedlichen Qualitäten und Dicken ein oder zweischichtig verlegt. Bei Rohrleitungen, bzw. Elektrokabeln auf der Rohrdecke, ist gemäß Estrichnorm DIN 18560-2 ein zweischichtiger Aufbau zu berücksichtigen.

5.	Heizestrich CT nach DIN 18560, Festigkeitsklasse F4, Rohrüberdeckung mind. 45 mm nur mit zugelassenem Estrichmittel Novalith bzw. Heizestrich CT nach DIN 18560, Festigkeitsklasse F7, Rohrüberdeckung mind. 30 mm nur mit zugelassenem Estrichzusatzmittel ESTROTHERM-Spezial

Pos. 1 - 3 im Preis je m2 Verlegeart VA 5, VA 10, VA 15, VA 25, VA 30 enthalten.

Warmwasserfußbodenheizung wie vorstehend
beschrieben, mit THERMOLUTZ-Heizrohr
Diffuflex- PBDF-S aus Polybuten nach 
DIN EN ISO 15876, Rohr-ø 14,5 x 1,8 mm, 
kunststoffummantelt, sauerstoffdicht nach 
DIN 4726, DIN-geprüft und fremdüberwacht, 
Prüf-Nr. DIN-CERTCO 3V272PB, sehr flexibel.

Verlegeart THERMO-CLIP VA5 Warmwasserfuß-
bodenheizung als Randzonenheizung mit Rohrab-
stand 5 cm, nach Verlegeplan fertig verlegt
Art.-Nr. 90605/90705/91605
Mengeneinheit: m2

Verlegeart THERMO-CLIP VA10 Warmwasserfuß-
bodenheizung als Randzonenheizung mit Rohrab-
stand 10 cm, nach Verlegeplan fertig verlegt
Art.-Nr. 90610/90710/91610
Mengeneinheit: m2

Verlegeart THERMO-CLIP VA15
Warmwasserfußbodenheizung mit Rohrab-
stand 15 cm, Standardverlegung, nach Ver-
legeplan fertig verlegt
Art.-Nr. 90615/90715/91615
Mengeneinheit: m2

Verlegeart THERMO-CLIP VA20
Warmwasserfußbodenheizung mit Rohrab-
stand 20 cm, Standardverlegung, nach Ver-
legeplan fertig verlegt
Art.-Nr. 90620/90720/91620
Mengeneinheit: m2

Verlegeart THERMO-CLIP VA25
Warmwasserfußbodenheizung mit Rohrab-
stand 25 cm, Standardverlegung, nach Ver-
legeplan fertig verlegt
Art.-Nr. 90625/90725/91625
Mengeneinheit: m2

Verlegeart THERMO-CLIP VA30
Warmwasserfußbodenheizung mit Rohrab-
stand 30 cm, Standardverlegung, nach Ver-
legeplan fertig verlegt
Art.-Nr. 90630/90730/91630
Mengeneinheit: m2

THERMOLUTZ Tacker-Faltplatte 
System THERMO-CLIP 30-2, als Aus-
gleichsschicht für Flächen ohne Fußboden-
heizung, Dicke 30 mm, Typ TCF
Art.-Nr. 90230
Mengeneinheit: m2

THERMOLUTZ Rohr-Spreizclip, System 
THERMO-CLIP. Zum Patent angemeldeter 
Rohr-Spreizclip in magazinierter Ausführung
zur optimalen Befestigung der THERMOLUTZ
System-Heizrohre Ø 14 bis 16 mm auf der 
THERMO-CLIP Tacker-Faltplatte. Spreizclip-
Nadel aus hochfestem Polyamid, Nadelspitzen mit 
keilförmig angeordnetem Spreizmechanismus 
zur Rohrfixierung in der Tackerplatte für 
Fußbodenheizungen der Bauart A1 nach 
DIN 18560, Teil 2. Rohr-Spreizclips 
magaziniert a 30 Stück, 
Typ RSC
Art.-Nr. 00650
Mengeneinheit: St.

Diffuflex-PBDF-S-Rohr aus Polybuten
ø 14,5 x 1,8 mm als Zuleitungen zum 
Heizkreisverteiler
Typ:           PBDF-S
Art.-Nr.: 90400
Mengeneinheit: m

Diffuflex-PEMD-S-Rohr aus Polyethylen
erhöhter Temperaturbeständigkeit (PE-RT)
ø 14,5 x 1,8 mm als Zuleitungen zum 
Heizkreisverteiler
Typ:           PEMD-S
Art.-Nr.: 90403
Mengeneinheit: m

Metallverbundrohr ø 16 x 2  mm als Zuleitungen
zum Heizkreisverteiler, 
Typ: MVR-L
Art.-Nr.: 90415
Mengeneinheit: m

Anschließen der Fußbodenheizung nach Pos.  bis  
an Heizkreisverteiler
Art.-Nr.: 90100

Randstreifen aus PE-Schaum,  8/120 mm,
nach DIN 4725,  mit Folienhalbschlauch
Typ RS	
Art.-Nr. 92600
Mengeneinheit: m

90°-Kunststoff-Steckbogen, zur Führung
der Heizrohre zum Verteiler, Typ STB
Art.-Nr. 92611
Mengeneinheit: St.

0,2 mm PE-Folie als zusätzliche Trenn-
schicht auf bauseits erstellter Abdichtung
gegen drückendes/nichtdrückendes Wasser
nach DIN 18 560, Typ ADF
Art.-Nr. 92620
Mengeneinheit: m2

Dämmunterlage aus 5 mm PE-Weichschaumstoff als 
zusätzlicher Trittschallschutz, Typ: TSP
Art.-Nr.: 92700
Mengeneinheit: m2

Trittschalldämmplatten aus Polystyrol-Hartschaum, 
Dicke 17/15 mm, als zusätzliche Trittschalldämmung unter 
Estrich nach DIN 18 560, Teil 2 verlegt, Typ: TSE 17/15
Art.-Nr.: 92717
Mengeneinheit: m2

Trittschalldämmplatten aus Polystyrol-Hartschaum, 
Dicke 22/20 mm, als zusätzliche Trittschalldämmung unter 
Estrich nach DIN 18 560, Teil 2 verlegt, Typ: TSE 22/20
Art.-Nr.: 92722
Mengeneinheit: m2

Trittschalldämmplatten aus Polystyrol-Hartschaum, 
Dicke 27/25 mm, als zusätzliche Trittschalldämmung unter 
Estrich nach DIN 18 560, Teil 2 verlegt, Typ: TSE 27/25
Art.-Nr.: 92727
Mengeneinheit: m2

Hartschaumplatten PS 20 SE als zusätzliche
Wärmedämmschicht, unter Heizkonstruktion
verlegt, Dicke 40 mm, Typ WDS 40
Art.-Nr. 92740
Mengeneinheit: m2

Hartschaumplatten PS 20 SE als zusätzliche
Wärmedämmschicht, unter Heizkonstruktion
verlegt, Dicke 50 mm, Typ WDS 50
Art.-Nr. 92750
Mengeneinheit: m2

Hartschaumplatten PS 20 SE als zusätzliche
Wärmedämmschicht, unter Heizkonstruktion
verlegt, Dicke 80 mm, Typ WDS 80
Art.-Nr. 92780
Mengeneinheit: m2

Polyurethan als zusätzliche Wärmedämmschicht unter 
Heizkonstruktion verlegt, Dicke 50 mm, beidseitig alube-
schichtet, Baustoffklasse B 2, nach DIN 4102, WLG 025 
Typ:           PUR 50
Art.-Nr.: 92765
Mengeneinheit: m2

Polyurethan als zusätzliche Wärmedämmschicht unter 
Heizkonstruktion verlegt, Dicke 60 mm, beidseitig alube-
schichtet, Baustoffklasse B 2, nach DIN 4102, WLG 025 
Typ:           PUR 60
Art.-Nr.: 92766
Mengeneinheit: m2

Heizkreisverteiler aus Messing, bestehend aus
Vorlauf-Verteilerstamm mit Handregulierven-
tilen und austauschbarem Handrad und Rück-
lauf-Verteilerstamm mit absperrbaren Rück-
laufverschraubungen mit Einstellschraube zur
Feinregulierung, beiderseits 1" IG. Ventilab-
stand 55 mm, Verteilerstämme mit je 1 Endstopfen 1" 
und KFE-Ventil 1/2, Entlüftungsstopfen 3/8", mit 
Befestigungselementen und Aufklebeetiketten für 
Kennzeichnung der einzelnen Heizkreise. 
Korrosionssicher, schallschutzisoliert nach DIN 4109. 
Verteiler für ... Heizkreise
Fabrikat: THERMOLUTZ	
Typ:        HKGS
Art.-Nr. 00572 ...00585
Mengeneinheit: St.

dto. für ... Heizkreise
Typ:           HKGS
Art.-Nr. 00572 ...00585
Mengeneinheit: St.

Klemmringverschraubung aus Messing für Diffuflex-S Heizrohr 
14,5 x 1,8 mm, mit konischer Tülle, O-Ring, Klemmring und  
Überwurfmutter
Fabr. : THERMOLUTZ
Typ: KV
Art.-Nr.: 01300
Mengeneinheit: St.

Klemmringverschraubung aus Messing für Metall-Kunststoff-
Verbundrohr MVR-L 16 x 2 mm , mit konischer Tülle, O-Ring,
Klemmring und  Überwurfmutter
Fabr. : THERMOLUTZ
Typ: KVM 16
Art.-Nr.: 01321
Mengeneinheit: St.

Wandeinbaukasten für Heizkreisverteiler
Typ HKGS, aus verzinktem Stahlblech,
mit Tür, Verschluß und Halfenschienen
zur Befestigung des Verteilers, mit in der
Höhe verstellbarem Estrichabschlußblech.
Tiefe von 120 - 165 mm verstellbar.
Höhe 880 mm, Breite 450 – 1200 mm
Fabrikat: THERMOLUTZ	
Typ:        WEK/V 45/60/80/100/120
Art.-Nr. 92330...92334
Mengeneinheit: St.

dto., Größe ...
Typ:           WEK/V ...
Art.-Nr. 92330...92334
Mengeneinheit: St.

Kugelhähne DN 20, PN 35, 
aus Messing mit Flügelgriffen und lösbarer 
Verschraubung 1", 3/4"x1"
Fabrikat:   THERMOLUTZ
Typ:           KHI 3/4"x1"
Art.-Nr.: 00916
Mengeneinheit: St.

Kugelhähne DN 25, PN 35, 
aus Messing mit Flügelgriffen,und lösbarer 
Verschraubung 1", 1"x1"
Fabrikat:   THERMOLUTZ
Typ:           KHI 1"x1"
Art.-Nr.: 00917
Mengeneinheit: St.

Schutzrohr PG 16, flexibel, aus Kunst-
stoff, 16 mm Ø, zur Führung des Heiz-
rohres außerhalb des Systems in Kanälen
oder Wandschlitzen, Typ SHR
Art.-Nr. 92610
Mengeneinheit: m

Estrichzusatzmittel NOVALITH, 
zur Verbesserung der Wärmeleitfähigkeit und
Viskosität des Estrichs beim Einbringen, 5 bzw. 10 kg je 
Kanister
Typ:           NVL
Art.-Nr.: 91400 - 91401
Mengeneinheit: kg

Estrichzusatzmittel ESTROTHERM-Spezial,
zur Erhöhung der Biegezug - und Druckfestigkeit für 
Zementestriche der Mindestfestigkeitsklasse ZE 30, 
10 kg je Kanister. Verbrauch je cm Estrich 0,3 kg/m2
Typ:           ESP 10
Art.-Nr.: 91403
Mengeneinheit: kg

THERMODEHN Dehnfugenprofil
Zur Trennung von Estrichfeldern
Stärke 10 mm, Höhe 80 mm
Typ DFP
Art.-Nr. 00606
Mengeneinheit: St.

Zusatz-Radiator für Raum .....
Mengeneinheit: St.

Thermoelektrischer Stellantrieb mit Überwurfmutter, 
passend auf serienmäßige Regulierventile der 
Verteilertypen HKGS
Nennspannung 230 V/5 W
Fabrikat:   THERMOLUTZ
Typ:           STA-S
Art.-Nr.: 01201
Mengeneinheit: St.

Raumthermostat Aufputz mit thermischer Rückführung, 
230 V/10 A zur Einzelraumregelung. Typ RTR-E 6121. 
Art.-Nr.: 01210
Mengeneinheit: St.

Raumthermostat Unterputz mit thermischer
Rückführung 230 V zur Einzelraumregelung
Typ RTR-E 8011, kompatibel mit 
Schalterprogrammen von Jung ( CD ), Berker, Gira, 
Merten usw. ( Lieferung der entsprechenden 
Schalterprogramm-Abdeckungen bauseits )
Art.-Nr.: 01211
Mengeneinheit: St.

Uhren-Raumthermostat mit thermischer Rückführung 
230 V/10 A und Quarzuhr für Tagesprogramm zur 
Einzelraumregelung
Art.-Nr.: 01215
Mengeneinheit: St.

Elektrische Anschlußleiste zur Verteilung von 
elektr. Signalen und zur Spannungsversorgung 
von Raumthermostaten ( max 6 St. ) und 
elektrischen Stellantrieben ( 24 St. ).
2 bzw. 4 Kanäle zur Ansteuerung durch 
externe Schaltuhr für Nachtabsenkung.
Incl. 2 Klemmbügel für Montage auf 
Hutschienen und 9 St. Zugentlastungs-
kappen / Maße 320 x 105 x 50 mm
Typ: EL
Art.-Nr.: 00960
Mengeneinheit: St.

Aufsteckbare Pumpenlogik 230 V AC 
für bedarfsabhängigen Pumpenbetrieb.
passend zur Elektrischen Verteiler - 
Anschlussleiste Art.-Nr. 00960
Art.-Nr.: 00961
Mengeneinheit: St.

Etagen-Regelstation 
mit aussentemperturabhängiger Mischer- und Einzel-
raumregelung (fertig montiert und verdrahtet im Wand-
einbaukasten). Bestehend aus : Wandeinbaukasten, Heiz-
kreisverteiler, Dreiwege-Mischer, Umwälzpumpe, Paßstück für
Wärmemengenzähler, Kugelhähne, Heizungsregler, el. Stell-
antriebe.
Mit ... Heizkreisen
Typ:           ERAM ...
Art.-Nr.: 01012 - 01020
Mengeneinheit: St.

Etagen-Regelstation 
mit Konstant-, Vorlauftemperatur- und Einzelraumregelung 
(fertig montiert und verdrahtet im Wandeinbaukasten). 
Bestehend aus : Wandeinbaukasten, Heizkreisverteiler, 
Dreiwege-Verteilventil, Temperaturregelkopf, Umwälzpumpe, 
Paßstück für Wärmemengenzähler, Kugelhähne, 
Heizungsregler, el. Stellantriebe.
Mit ... Heizkreisen
Typ:           ERKR ...
Art.-Nr.: 01032 - 01040
Mengeneinheit: St.

Regelzentrale 
zur außentemperaturabhängigen Regelung von Warmwasser-
heizungsanlagen. Komplette Einheit vormontiert und fertig ver-
drahtet mit Fühlern, blau lackiert. Die Regelzentrale enthält 
folgende Bauteile: Regelblock aus Stahl mit angeschweißten 
Vor- und Rücklaufstutzen mit Verschraubungen R 1", Muf-
fenanschluß 3/4" für Membranausdehnungsgefäß, Muffen-
anschluß 1/2" für Füllarmatur o. ä., Befestigungszubehör, 
Vor- und Rücklaufthermometer, Vier-Wege-Mischregler mit
einstellbarem Bypaß zwischen Vor- und Rücklauf, Grundfos-
Pumpe UPS 25 - 60 oder 40 - 80, motorischer Stellantrieb 
 mit Pumpenabschaltung bei geschlossenem Mischer, 
elektronischer PID-Heizungsregler, Zeitschaltuhr mit Tages-
und Wochenprogramm, mit Vorlauffühler und Fühler für 
Temperaturbegrenzung.
Fabrikat:  THERMOLUTZ
Typ:           RZ ...
Art.-Nr.: 01000 - 01001
Mengeneinheit: St.

Preisanfragen richten Sie bitte an:

THERMOLUTZ GmbH & Co.
Heizungstechnik KG
Postfach 28 44
72718 Reutlingen,
Telefon 0 71 21 / 94 44 0
Telefax 0 71 21 / 94 44 22
e-mail:   technik@thermolutz.de
Internet: http://www.thermolutz.de